12.11.2008 г. специалистами филиала ФГУЗ  «Центральной гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  в Тавдинском районе, Таборинском районе и Туринском районе» произведен производственный контроль

а) микроклимата

В результате  проведенных измерений установлено:

Температура воздуха не соответствует нормативным величинам в точках:

МОУ основная общеобразовательная школа (класс 1-3 от наружной стены; класс1-3 центр, кабинет географии, 0,5 от наружной стены; кабинет географии, центр; класс 2-4 центр; спортзал, 0,5м от наружной стены; спортзал, центр)

Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам в точках: МОУ основная общеобразовательная школа (кабинет географии,  центр).

На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 гигиенические требования к  условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

б) искусственной  освещенности

В результате проведенных измерений установлено:

Освещенность поверхности стола не соответствует нормативным величинам в точках:

Класс 1-3, (ряд1,стол 2, ряд 2, стол 2, ряд 2 , стол 3,  ряд 3, стол 1,  ряд 3 , стол 2, ряд 3, стол 3),  кабинет географии, ( ряд 2, стол 2, ряд 3,  стол 3,  ряд 4, стол 2),  класс 2-4, ( ряд 1, стол 1, ряд 1, стол 3, ряд 2, стол 2, ряд 3, стол 1, ряд 3, стол 3,   ряд 4 , стол 2), кабинет литературы, (ряд 2, стол 2, ряд 3, стол 1,  ряд 3. Стол 3, ряд 4, стол 4),  кабинет информатики, (ряд2, стол 2), кабинет математики, ( ряд 1, стол 1,  ряд 1, стол 3, ряд 2, стол 2, ряд 3, стол 1, ряд 3, стол 3). На остальных точках измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН  2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

в) компьютерного класса

в результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организациям работы.

Программа

управленческих действий по устранению недостатков,

выявленных в результате производственного контроля

в МОУ ООШ д. Крутое (ноябрь 2008г.)

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы центрального отопления | 10.12-15.12.2008г. | Директор школы |
| 2 | Работы по улучшению освещенности учебных кабинетов 1) 1этап Замена ламп накаливания на энергосберегающие (1-3 класс) 2)2 этап Замена светильников в классах | При открытии финансирования 1 квартал 2009 г. Июнь-июль 2009г. | Директор школы |
| 3 | Установка заземления компьютера в библиотеке | Июнь-июль 2009г. | Директор школы |
| 4 | Приобретение жалюзи в библиотеку школы | 2 квартал 2009 г. | Директор школы |